## GX (新)
|  |  | ＧＸ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト 【数値記入表】 |  |  |  | （№ | ） | ＧＸ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト 【図解説明】
| 工 事 名 |  |  |  |  | 継手施工者
| 工区 | [7 empty] | 【直管・Ｐ－Ｌｉｎｋ】
配管図№
測 点 №
呼び径
・管種
共通 | 施 工 月 日
管No.及び種類
略図 ／ ライナ
| 継 手 No. | [6 empty] | －
| 挿し口突部の有無 ※１ | [6 empty] | －
| 清 掃 | [6 empty] | －
| 滑 剤 | [6 empty] | －
直管・Ｐリンク | 挿し口挿入量(ケガキ線)の明示値 | [6 empty] | ・
| 受口溝(ロックリング)の確認 | [6 empty] | －
| 爪、押しボルトの確認（P-Link） | [6 empty] | －
| 受口面～ゴム輪間隔 （ｂ）※２ |  |  |  | 全周チェック |  |  | ・
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
| 受口端面～白線 間隔（ａ） |  |  |  | ① |  |  | ・
[5 empty] | ③ |  |  |  | 【異形管・Ｇ－Ｌink】
⑤
⑦
| 押ボルト |  |  |  | 本 数
トルク確認
ライナ位置の確認（ｄ部）※３
マーキング（白線）位置の確認※４
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※５
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※６
異形管・Ｇリンク | 挿し口挿入量（ケガキ線）の明示値 | [6 empty] | ・
| 爪、押しボルトの確認（G-Link） | [6 empty] | －
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
ストッパ、ロックリングの確認
マーキング（白線）位置の確認※４
| Ｔ頭ボルト |  |  | 本 数
| 受口端面～施工管理用 突部の隙間 ※７ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ確認
| 押ボルト |  |  | 本 数
トルク確認
継輪 | 切管挿し口の白線Ｂ(ケガキ線)の明示値
| 爪、押しボルトの確認（G-Link） | [6 empty] | － | 【継ぎ輪】
| ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 | [6 empty] | －
| ストッパ、ロックリングの確認 | [6 empty] | －
| 受口端面～白線の 間隔（Ｌ’）※８ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1）※８ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
| 受口端面～施工管理用 突部の隙間 ※７ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ確認
| 押ボルト |  |  | 本数
トルク確認
共通 | 判 定 | [6 empty] | －
備 考
判定基準： |  | ※１ | 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
|  | ※２ | ﾁｪｯｸｹﾞｰｼﾞの厚さ2㎜側で確認した場合は○、厚さ4㎜側で確認した場合は●を記入する。受口端面～ｺﾞﾑ輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。
また、曲げ接合してﾁｪｯｸｹﾞｰｼﾞがｺﾞﾑ輪位置まで挿入できない場合は、ﾁｪｯｸできなかったことを記載する。
|  | ※３ | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  | ※４ | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  | ※５ | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10㎜以下であるか確認する。
|  | ※６ | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  | ※７ | 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
|  | ※８ | 一方から順次配管していく場合にはＬ’寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入すること。
4
5
4
1
2
1
5
3
4
2
3
4
6
5
1
2
3
4
挿し口リング（400）白線表示位置
ℓ3
ℓ3
6
5
参考様式

## GX（記入例）
|  |  | ＧＸ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト 【数値記入表】 | [20 empty] | （№ | 1 |  | ）
| 工 事 名 |  |  | （耐震）配水準幹線更新工事 | [8 empty] | 記入例 | [8 empty] | 継手施工者
| 工区 |  |  | （○△丁目工区） | [17 empty] | 配管太郎 |  |  | 継手次郎
| 配管図№ |  |  | ①路線
| 測 点 № |  |  | Ｎｏ．２
| 呼び径 |  |  | ＤＧＸ－ＥＳ
| ・管種 |  |  | φ１００
共通 | 施 工 月 日 |  |  |  |  | ○月×日 |  | ○月○日 |  | ○月△日 |  | ○月△日 |  | ○月△日 |  | ○月□日 |  | ○月□日 |  | ○月□日 |  |  | ○月□日 |  |  | ○月☆日
| 管No.及び種類 |  |  |  |  | 直管 １ |  | 直管 ２ |  | 直管 ３ |  | Ｐリンク |  | 甲切3.65 |  | 乙切2.85 |  | 両受仕切弁 |  | 乙切3.00 |  |  | 継輪 |  |  | 既設直管
略図 ／ ライナ
| 継 手 No. | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | －
| 挿し口突部の有無 ※１ | [5 empty] | 有 |  | 有 |  | 有 |  | 無 |  | 有 |  | 無 |  | 有 |  | 無 |  |  | 無 |  |  | －
| 清 掃 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | －
| 滑 剤 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | －
直管・Ｐリンク | 挿し口挿入量(ケガキ線)の明示値 | [25 empty] | [4]・[5]
| 受口溝(ロックリング)の確認 | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | －
| 爪、押しボルトの確認（P-Link） | [11 empty] | ○ | [13 empty] | －
| 受口面～ゴム輪間隔 （ｂ）※２ |  |  |  | 全周チェック |  | ● |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [11 empty] | [1]・[3]
[5 empty] | ① |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ② |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ③ |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ④ |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ⑤ |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ⑥ |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ⑦ |  | 13 |  | 13
[5 empty] | ⑧ |  | 13 |  | 13
| 受口端面～白線 間隔（ａ） |  |  |  | ① |  | 80 |  | 10 | [17 empty] | [2]・[4]
[5 empty] | ③ |  | 80 |  | 10
[5 empty] | ⑤ |  | 80 |  | 10
[5 empty] | ⑦ |  | 80 |  | 10
| 押しボルト |  |  |  | 本 数 | [21 empty] | [4]
トルク確認
| ライナ位置の確認（ｄ部）※３ | [9 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | [5]
| マーキング（白線）位置の確認※４ | [11 empty] | ○ |  | ○
| 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※５ | [9 empty] | ○
| マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※６ | [9 empty] | ○
異形管・Ｇリンク | 挿し口挿入量（ケガキ線）の明示値 | [15 empty] | 136 |  | 136 | [7 empty] | [1]・[2]
| 爪、押しボルトの確認（G-Link） | [15 empty] | ○ | [9 empty] | －
| ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 | [15 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | [3]
| ストッパ、ロックリングの確認 | [15 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | [4]
| マーキング（白線）位置の確認※４ | [15 empty] | ○ |  | ○
| Ｔ頭ボルト |  |  | 本 数 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | [5]
| 受口端面～施工管理用突部の隙間 ※７ |  |  | 箇所数 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | [5]
|  |  |  | 隙間ゲージ確認 | [12 empty] | ○ |  | ○
| 押しボルト |  |  | 本 数 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | [6]
|  |  |  | トルク確認 | [12 empty] | 100Ｎ・ｍ
継輪 | 切管挿し口の白線Ｂ(ケガキ線)の明示値 | [19 empty] | 245
| 爪、押しボルトの確認（G-Link） | [19 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | －
| ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 | [19 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | －
| ストッパ、ロックリングの確認 | [19 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | －
| 受口端面～白線の 間隔（Ｌ’）※８ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1）※８ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| Ｔ頭ボルト |  |  | 本数 | [16 empty] | 4 |  |  | 4
| 受口端面～施工管理用突部の隙間 ※７ |  |  | 箇所数 | [16 empty] | 4 |  |  | 4
|  |  |  | 隙間ゲージ確認 | [16 empty] | ○ |  |  | ○
| 押しボルト |  |  | 本数 | [16 empty] | 4
|  |  |  | トルク確認 | [16 empty] | 100Ｎ・ｍ
共通 | 判 定 | [5 empty] | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  |  | －
| 備 考 | [7 empty] | Ｎｏ．２
判定基準： |  | ※１ | 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
|  | ※２ | ﾁｪｯｸｹﾞｰｼﾞの厚さ2㎜側で確認した場合は○、厚さ4㎜側で確認した場合は●を記入する。受口端面～ｺﾞﾑ輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。
また、曲げ接合してﾁｪｯｸｹﾞｰｼﾞがｺﾞﾑ輪位置まで挿入できない場合は、ﾁｪｯｸできなかったことを記載する。
|  | ※３ | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  | ※４ | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  | ※５ | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10㎜以下であるか確認する。
|  | ※６ | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  | ※７ | 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。
|  | ※８ | 一方から順次配管していく場合にはＬ’寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入すること。
実測値
実測値
実測値
実測値
締めたＴ頭ボルト数
隙間を確認した数
注)挿し口挿入量の明示・確認は必ず全周で行うこと
実測値
締めた押しボルト数
締め付けトルク値
4
5
4
1
2
1
5
3
4
2
3
4
6
5
1
2
3
4
5
実測値
実測値
実測値
実測値
実測値
実測値
（せめ配管時）
実測値
締めた押しボルト数
締め付けトルク値
締めたＴ頭ボルト数
隙間を確認した数
締めた押しボルト数
締め付けトルク値
6
実測値
実測値

## NS(小）
Ｎ Ｓ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト【直管・ライナ・異形管（φ75～φ250）共通】
| 工 事 名 |  |  |  |  | （№ | ）
| 工 区 |  |  |  | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
施工月日
管 No. 及 び 形 状
略 図
共 通 |  | 継 手 No.
清 掃
滑 剤
受口溝(ロックリング)の確認
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ）
|  | 薄板ゲージの入り込み量（ｂ）（ゴム輪の位置確認） |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
直 管 |  | 受口端面～白線B 間隔 （ａ） |  | ①
③
⑤
⑦
ラ イ ナ |  | ライナ位置の確認（ｄ部）※１
実測値（Ｘ）
挿入位置の確認※２
異形管 |  | 実測値（Ｘ）
挿入位置の確認※２
屈曲防止リングの確認※３
判 定
備 考
| 判定基準： |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ）
※１ ライナが受口奥部に当たっていることを、4.5㎜の隙間ゲージを用いて確認する。
※２ 明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認すること。
※３ 屈曲防止用突部（直管挿し口の場合は挿し口外面）と屈曲防止リングの間に薄板ゲージが入らないこと。
参考様式

## NS（中）
Ｎ Ｓ 形 継 手チェックシート【直管・ライナ・異形管（φ300～φ450）共通】
| 工 事 名 | [5 empty] | （№ | ）
| 工 区 |  |  |  |  | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
施工月日
管 No. 及 び 形 状
略 図
共 通 |  | 継 手 No.
清 掃
滑 剤
ロックリング・ロックリング芯出し用ゴムの確認
異形管 |  | バックアップリングの向き※6
挿し口の抜け出しチェック（異形管受口）※3
|  | ボルト |  | 数
トルク N・m
|  | 押輪～受口端面間隔※7 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | ゴム輪の出入り状況※8 |  |  | ①
③
⑤
⑦
直管・ライナ |  | 受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ）
|  | 薄板ゲージの入り込み量（ｂ） （ゴム輪の位置確認） |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
直 管 |  | 受口端面～白線B間隔(a） |  |  | ①
③
⑤
⑦
ライナ |  |  | ライナ位置の確認（ｄ部）※１
異形管・ライナ |  | 実測値（Ｘ）
マーキング(白線)位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※4
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※5
判 定
備 考
判定基準 ： |  |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ）
※１ ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲージを用いて確認する。
※２ 明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認すること。
※３ 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認すること。
※４ 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10㎜以下であるか確認する。
※５ 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※６ バックアップリングの向き：テーパ部が挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※７ 押輪～受口端面間隔 ： 最大値－最小値≦５㎜（同一円周上）。
※８ ゴム輪の出入り状況 ： 同一円周上にA、C又はA、B、Cが同時に存在しないこと。
参考様式

## NS（大）
Ｎ Ｓ 形 継 手チェックシート【直管・ライナ・異形管（φ500～φ1000）共通】
| 工 事 名 | [7 empty] | （№ | ）
| 工 区 | [6 empty] | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
施 工 月 日
管 No. 及 び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
直 管 |  | 挿入量の確認※1 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ライナ・異形管 |  | 挿し口の挿入量（X）の明示
|  | 挿入量の確認※1 |  |  | ①
③
⑤
⑦
抜け出しチェック
共 通 |  | 受挿し隙間の調整
|  | バックアップリングの向き、 分割部の位置※2 |  |  | 1
2
|  | 押輪～受口間隔※3 |  |  | ①
③
⑤
⑦
|  | ゴム輪の出入り状況※4 |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
押輪分割部の上下配置
|  | ボ ル ト |  | 数
トルク N・m
直 管 |  | 白線B～受口間隔※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
備 考
判定基準 ： |  |  | ※１ 挿入量確認 ： 白線Aの中に受口端面があること。また、現場で明示した白線上に受口端面があること。
|  |  | ※２ バックアップリングの向き、分割部の位置 ： |  |  |  | (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※３ 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5ｍｍ（同一円周上）
|  |  | ※４ ゴム輪の出入り状況 ： |  |  | (1)同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角度が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
※５ 白線B～受口間隔 ： 最大値－最小値≦X（X ： 上表参照）
参考様式

## ＮＳ継輪（小）
Ｎ Ｓ 形 継 手チェックシート【継輪（φ75～φ450）】
| 工 事 名 |  |  |  | （№ | ）
| 工 区 |  |  | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
施工月日
管 No. 及 び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
受口溝（ロックリング）の確認
バックアップリングの向き※１
ボルト |  |  | 数
トルク
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔（ｙ1）※２ |  |  | ①
③
⑤
⑦
受口端面～白線Ｂ の間隔（L'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
備 考
判定基準 ： |  | ※１ バックアップリングの向き：テーパ部が挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※２ せめ配管する場合に記入すること。
※３ 一方から順次配管する場合に記入すること。
※４ 押輪～受口端面間隔 ： 最大値－最小値≦５㎜（同一円周上）。
※５ ゴム輪の出入り状況 ： 同一円周上にA、C又はA、B、Cが同時に存在しないこと。
参考様式

## ＮＳ継輪（大）
Ｎ Ｓ 形 継 手チェックシート【継輪（φ500～φ1000）】
| 工 事 名 | [5 empty] | （№ | ）
| 工 区 |  |  |  |  | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
施工月日
管 No. 及 び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
受挿し隙間の調整
バックアップリングの向き、分割部の位置※1 |  |  | （１）
（２）
押輪分割部の上下配置
ボルト |  |  | 数
トルク
押輪～受口間隔※2 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の出入り状況※3 |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
両挿し口端の間隔（ｙ1） |  |  | ①
③
⑤
⑦
受口端面～白線Ｂの間隔（L'） |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定
備 考
判定基準 ： |  | ※１ バックアップリングの向き、分割部の位置 ： |  |  | (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※２ 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5ｍｍ（同一円周上）
|  | ※３ ゴム輪の出入り状況 ： |  | (1)同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角度が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
注）両挿し口端の間隔（ｙ1）は、一方から配管する場合には記入不要。
L'（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
参考様式

## Ｋ形
K 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
| 工 事 名 | [5 empty] | （№ | ）
| 工 区 |  |  |  |  | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
表１ 許容胴付間隔（ｍｍ）
[9 empty] | 呼び径 | 間隔
[9 empty] | 800 | 32
[9 empty] | 900 | 32
[9 empty] | 1000 | 36
[9 empty] | 1100 | 36
[9 empty] | 1200 | 36
施工月日
管 No. 及 び 形 状
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト |  |  | 数
トルク
②押輪－ 受口端面間隔 （a） |  |  | 上
右
下
左
③受口端面－ 白線の間隔（A) 又は胴付間隔（X) |  |  | 上
右
下
左
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | 上
右
下
左
判 定
備 考
| 判定基準： | ②押輪－受口端面の間隔（a) |  | ：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
|  | ③受口端面－白線の間隔（Ａ） |  | ：呼び径 ７５～２５０ｍｍＡ≦ ９５ｍｍ
：呼び径３００～７００ｍｍＡ≦１０７ｍｍ
|  |  | 又は胴付間隔（Ｘ） | ：Ｘ≦表１の値
|  | ④ゴム輪の出入状態 |  | ：同一円周上にＡ、Ｃ又はＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
55
参考様式

## フランジ
フ ラ ン ジ 形 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
【 大平面座形 (RF形-RF形) ・ 溝形 (RF形-GF形) 共通 】
| 工事名 | [7 empty] | (Ｎo. |  | )
| 工区 | [6 empty] | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径
・管種
呼び圧力
[5 empty] | … |  | …
…
| （表3）大平面座形フランジのボルト | [6 empty] | （表4）メタルタッチでない溝形フランジ
| 標準締め付けトルク（単位：N・ｍ） | [6 empty] | の標準間隔 |  |  | （単位：㎜）
| 呼び径 |  | ボルト呼び |  | トルク |  |  | 呼び径 | 標準間隔
| 75～200 |  | M16 |  | 60 |  |  |  | 下限 | 上限
| 250・300 |  | M20 |  | 90 |  |  | 75～900 | 3.5 | 4.5
| 350・400 |  | M22 |  | 120 |  |  | 1000～1500 | 4.5 | 6
| 450～600 |  | M24 |  | 260
| 700～1200 |  | M30 |  | 570
施 工 月 日 | [9 empty] | 該当継手番号
管No.及び形状
略 図
継 手 No.
清 掃 | [9 empty] | 1 ・ 2 ・ 3
ガスケット確認 （目視） |  | 平パッキン | [7 empty] | 1
|  | ガスケット１号 | [7 empty] | 2
|  | ガスケット２号 | [7 empty] | 3
接着剤使用の有無 (ガスケットの仮止め※) | [9 empty] | 1 ・ 2 ・ 3
①ボ ル ト |  | 数 | [7 empty] | 1 ・ 2 ・ 3
|  | トルク(N・m) | [7 empty] | 1 ・ 2
|  | ゆるみチェック | [7 empty] | 3
絶縁ボルト・ ナットチェック
チェック ②すきまゲージによる |  | 1mm厚 |  | 上 | [5 empty] | 2
右
下
左
|  | 上限用 と 下限用 |  | 上 | [5 empty] | 3
右
下
左
③ガスケットの位置 （片締め確認を含む） | [9 empty] | 1
判 定 | [9 empty] | －
判定基準 |  |  | ①-1 ボルトの締め付けトルク |  |  | ：RF形は表3の標準締め付けトルクにより、GF形メタルタッチの場合は60N・m以上。
|  |  | ①-2 ボルトのゆるみチェック |  |  | ：GF形メタルタッチでない場合は容易にゆるまないこと。
|  |  | ② すきまゲージによるチェック |  |  | ：GF形メタルタッチの場合はフランジ面間の1mm厚のすきまゲージが入らないこと。
：GF形メタルタッチでない場合は表4に示した上限のすきまゲージが挿入できないので、
下限のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ③ ガスケットの位置 |  |  | ：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていることおよびガスケットのずれがないこと。
|  |  | ※ 接着剤使用の有無 |  |  | ：ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ系接着剤による仮止めとし、酢酸ﾋﾞﾆﾙ系・合成ｺﾞﾑ系などの接着剤を除く。
①
②
溝形(メタルタッチの場合)
大平面座形
２
①
③
溝形(メタルタッチでない場合)
３
１
参考様式

## ＰＥ
ＥＦ接合チェックシート
| 工 事 名 | [10 empty] | （№ |  | ）
| 工 区 | [8 empty] | 継手施工者
配管図№
測 点 №
呼び径・管種
発電機の仕様： | [5 empty] | ｺﾝﾄﾛｰﾗの仕様：
施工月日
気 温
管No.及び形状
略 図
継 手No.
準備 | 発電機確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 |  | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 |  | 正・異 | 正・異
施工状況 | 天 候
陸継ぎの有無
曲げ施工の有無
湧水の有無
接合 | 管・継手の清掃点検
挿入標線記入
切削面記入
融着面切削(ｽｸﾚｰﾌﾟ)
ｴﾀﾉｰﾙ(ｱｾﾄﾝ)清掃
挿入・ｸﾗﾝﾌﾟ固定
通電 | 通電終了時刻 | ： | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ： |  | ： | ：
| ｲﾝｼﾞｹｰﾀの隆起 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 |  | 有・無 | 有・無
検査 | ｸﾗﾝﾌﾟ取り外し時刻 | ： | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ： |  | ： | ：
冷却時間（分）
| 埋戻し開始時刻 | ： | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ： |  | ： | ：
| 接合総合判定 | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 |  | 合・否 | 合・否
備考：
バーコード
クランプ
インジケーター
コネクター
施工方向
レ
施工月日
レ
通電終了時間
参考様式